ПРОТОКОЛ MODBUS

для кондиционеров серии U-Match Inverter

Благодарим Вас за выбор оборудования Gree.

Внимательно прочитайте данное руководство перед началом работы и сохраните его для дальнейших обращений.

Содержание

Введение	3

I.	Термины и определения	3

1.1.	Протокол Modbus	3

1.2.	Режим передачи данных ASCII	3

1.3.	Режим передачи данных RTU	3

1.4.	Главный блок	3

1.5.	Подчиненный блок	3

1.6.	Дискретный выход	3

1.7.	Аналоговый выход (регистр)	4

1.8.	Адрес устройства	4

1.9.	Широковещательный запрос	4

1.10.	Функциональный код	4

1.11.	Стартовый адрес	4

1.12.	Объем данных	4

1.13.	Количество байт	4

1.14.	Эффективные данные	4

1.15.	Код ошибки	4

1.16.	CRC	5

1.17.	Запрос	5

1.18.	Ответ	5

1.19.	Сигнал связи	5

1.20.	BMS	5

II.	Введение в системы управления зданием	6

III.	Топология сети	6

3.1.	Общие сведения	6

3.2.	Топологическая структура	6

IV.	Формат протокола Modbus	8

4.1.	Общие сведения	8

4.2.	Интерфейс протокола	8

4.3.	Аппаратное обеспечение	8

4.4.	Универсальный формат запроса в режиме RTU	8

4.5.	Формат протокола Modbus	8

V.	Протокол связи для кондиционеров U-Match Inverter	13

5.1.	Общие сведения	13

5.2.	Меры предосторожности перед внедрением интерфейса BMS для кондиционеров U-Match Inverter	13

5.3.	Определение эффективных данных	14

VI.	Типичные неисправности систем управления зданием	26

Введение

Данный протокол определяет формат связи и формат данных для сети Modbus блоков U-Match Inverter.

Данный протокол применяется для всех блоков U-Match Inverter.

Перед разработкой программного обеспечения системы управления зданием обратите внимание на следующие моменты:

- Пульты управления внутренних блоков данной серии имеют встроенный интерфейс Modbus, поэтому не требуется подключать дополнительные блоки коммутации. В связи с этим блоки коммутации, упоминаемые в данном руководстве, означают блоки коммутации, встроенные в пульты, а не отдельные устройства.

- Перед внедрением интерфейса системы управления зданием для каждого блока убедитесь, что вы ознакомились со всеми предупреждениями, например, с разделом 5.2. «Меры предосторожности перед внедрением интерфейса BMS для кондиционеров U-Match Inverter».

- Пожалуйста, свяжитесь с GREE для подтверждения совместимости системы управления зданием.

Примечание:

Данный продукт может быть изменен без предварительного уведомления.

Термины и определения

Протокол Modbus

Протокол Modbus предназначен для формирования линий обмена данными в промышленных системах управления. Сеть Modbus работает по принципу приоритетности, т.е. она осуществляет связь между одним главным блоком и множеством подчиненных блоков посредством линий взаимного обмена данными. Связь по сети Modbus осуществляется по методу запросов и ответов, т.е. каждому запросу, отправленному главным блоком, соответствует ответ от подчиненного блока, либо в режиме широковещательного запроса, т.е. главный блок отправляет запрос всем подчиненным блокам (широковещательный запрос не требует ответа).

Режим передачи данных ASCII

При передаче данных в режиме ASCII один байт передается как два ASCII символа. В режиме ASCII допустима задержка в 1 секунду между передачей двух символов.

Режим передачи данных RTU

При передаче данных в режиме RTU один байт (8 бит) передается как два шестнадцатеричных числа. Скорость передачи данных в режиме RTU выше, чем в режиме ASCII, однако информация должна передаваться непрерывным потоком.

Главный блок

Под главным блоком подразумевается устройство, отправляющее управляющие запросы в сеть Modbus, например, персональный компьютер.

Подчиненный блок

Подчиненным блоком считается устройство, способное отвечать на запросы главного блока.

Дискретный выход

Дискретный выход предназначен для передачи однобитной информации, например, о положении клапанов и переключателей, исправности и неисправности датчиков и т.д. Однобитные данные называются данными логического типа и являются универсальным способом передачи информации в протоколе Modbus.

Аналоговый выход (регистр)

Аналоговый выход или регистр предназначен для передачи 16-тибитных сообщений, например, значения температуры, режим и т.д. Единица информации (16 бит), соответствующая размеру регистра, называется машинным словом.

Адрес устройства

Адресом устройства называется код подчиненного блока, с помощью которого главный блок может идентифицировать данный подчиненный блок среди других в рабочей сети. Адресный код подчиненного блока может иметь значения в диапазоне 1-255, адресные коды двух блоков не должны повторяться. «0» - это адрес передатчика широковещательного запроса.

Широковещательный запрос

Когда главный блок посылает управляющий сигнал в режиме широковещательного запроса, все подчиненные блоки в рабочей сети принимают этот сигнал и выполняют предписываемое им действие (ответ на широковещательный запрос не отправляется). Устройство передачи широковещательного запроса всем подчиненным блокам имеет адресный код 0.

Функциональный код

Функциональный код служит для определения назначения запроса. В таблице ниже приведены функциональные коды, которые применяются в протоколе Modbus.

Таблица 1: Функциональные коды

| Описание | Функциональный код |
| --- | --- |
| Чтение дискретных выходов | 0x01 |
| Чтение аналоговых выходов (регистров) | 0x03 |
| Запись дискретных выходов | 0x0f |
| Запись аналоговых выходов (регистров) | 0x10 |

Стартовый адрес

Стартовый адрес определяет адрес бита, с которого начинается чтение (или запись) данных. При передаче данных сначала передаются 8 бит высокого порядка, а затем 8 бит низкого порядка.

Объем данных

Объем данных – это количество данных (количество бит для дискретных выходов или количество слов для аналоговых выходов), прочитанных или записанных, начиная со стартового адреса. Передача данных начинается от 8-ми бит высокого порядка к 8-ми битам низкого порядка.

Количество байт

Под количеством байт понимается объем эффективных данных, переданных во время сеанса связи.

Эффективные данные

Под эффективными данными подразумеваются управляющие сигналы, данные о состоянии и т.д.

Код ошибки

Код ошибки определяет тип ошибки, которая возникла при передаче запроса.

CRC

CRC – это контрольная сумма сообщения в режиме RTU, состоящая из 2-х байт. Передача данных начинается от 8-ми бит высокого порядка к 8-ми битам низкого порядка. Подробнее о порядке расчета контрольной суммы см. в Приложении А.

Запрос

Под запросом подразумевается сообщение, посылаемое главным блоком подчиненному с целью осуществления управляющего воздействия или выяснения текущего состояния какого-либо параметра.

Ответ

Под ответом подразумевается сообщение, посылаемое подчиненным блоком в ответ на запрос главного блока.

Сигнал связи

Под сигналом связи подразумевается набор данных, непрерывно передаваемых между главным и подчиненными блоками после установления связи.

BMS

BMS (Building management system) – система управления зданием.

Введение в системы управления зданием

Система управления кондиционерами U-Match Inverter на основе протокола Modbus способна одновременно контролировать до 255 блоков.

Удаленное управления с помощью протокола Modbus осуществляется через интерфейс RS485, который может быть подключен напрямую к системе управления зданием или системе управления Gree, т.е. осуществляет управление и мониторинг рабочего состояния до 255 блоков одновременно. Управляющие функции системы управления зданием/системы управления Gree аналогичны управляющим функциям самого блока. Другими словами, система управления зданием/система управления Gree и блоки могут управлять функциями блоков в одно и то же время. Приоритет будет иметь команда, полученная позднее.

Топология сети

Общие сведения

Как показано на рис. 1, рабочая сеть состоит из двух частей: рабочей сети блоков кондиционеров и рабочей сети Modbus. Внутренние блоки имеют интерфейс MODBUS и требуют настройки сетевого адресного кода через проводной пульт, чтобы две рабочих сети могли осуществлять обмен данными.

В одну управляющую сеть может быть подключено до 255 блоков коммутации, таким образом только 255 внутренних блоков может быть подключено к одной сети Modbus.

Если количество мультизональных систем больше 255, может быть установлена новая рабочая сеть, которая подключается к другому порту, который также может объединять до 255 блоков коммутации.

Топологическая структура

Топологическая структура сети, состоящей из 255 кондиционеров

Рис. 1. Топологическая структура сети, состоящей из 255 кондиционеров

Топологическая структура сети, состоящей из 256 или более кондиционеров

Рис. 2. Топологическая структура сети, состоящей из 256 или более кондиционеров

Формат протокола Modbus

Общие сведения

Протокол Modbus является промышленным стандартом связи, не только потому, что он широко распространен и полностью открыт, а также благодаря простой и удобной отладке. Кроме того, он обеспечивает свободное и простое расширение сети при необходимости добавить блоки в систему, а также он может быть соединен с другими устройствами, поддерживающими данный протокол. Протокол Modbus использует два режима коммутации: RTU и ASCII. Первый используется в системах управления зданиями.

Интерфейс протокола

Протокол Modbus использует интерфейс RTU.

Аппаратное обеспечение

- Интерфейс связи: RS485

- Режим связи:

Скорость передачи данных: 9600 бит/сек (в отдельных случаях может быть выбрана другая скорость передачи данных, однако режим связи должен быть совместим с протоколом Modbus).

Стартовый бит: 1

Бит данных: 8

Бит запроса: отсутствует

Стоп-бит: 1

Универсальный формат запроса в режиме RTU

| Начальная задержка | Адресный код | Функциональный код | Данные | CRC | Конечная задержка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-T2-T3-T4 | 1 байт | 1 байт | n байт | 2 байта | T1-T2-T3-T4 |

В режиме RTU существует задержка по крайней мере 3.5 мс перед началом передачи данных, которые могут быть вычислены через скорость передачи данных, и еще 3.5 мс после окончания передачи сообщения. После этого может быть начата передача нового сообщения.

Каждое сообщение должно передаваться непрерывно, если передача прервется более чем на 1.5  мс, начнется передача следующего сообщения.

Если задержка между двумя сообщениями составит меньше 3.5 мс, при передаче данных возникнет ошибка, т.к. контрольная сумма (CRC) неэффективна при комбинации сообщений.

Формат протокола Modbus

Дискретные выходы (бит)

Таблица 2: Дискретные данные

| Адрес | Соответствующий байт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Бит 0 | Байт 0.0 | 1 |
| Бит 1 | Байт 0.1 | 0 |
| Бит 2 | Байт 0.2 | 1 |
| Бит 3 | Байт 0.3 | 0 |
| Бит 4 | Байт 0.4 | 1 |
| Бит 5 | Байт 0.5 | 0 |
| Бит 6 | Байт 0.6 | 1 |
| Бит 7 | Байт 0.7 | 0 |
| Бит 8 | Байт 1.0 | 1 |
| Бит 9 | Байт 1.1 | 0 |
| Бит 10 | Байт 1.2 | 1 |
| Бит 11 | Байт 1.3 | 0 |
| Бит 12 | Байт 1.4 | 1 |
| Бит 13 | Байт 1.5 | 0 |
| Бит 14 | Байт 1.6 | 1 |
| Бит 15 | Байт 1.7 | 0 |
| …… | …… | …… |

- Дискретные данные могут принимать только два значения.

- Объем данных определяется в битах, каждый бит имеет соответствующий адрес.

- Информационное сообщение состоит из байтов, каждый байт состоит из 8 бит. Байт высокого порядка соответствует битам высокого порядка, а байт низкого порядка – битам низкого порядка (см. таблицу 2).

- Запрос главного блока может содержать один бит информации или сообщение из нескольких непрерывно передаваемых бит.

- Главный блок может прочитать или передать не больше 8 байт. При чтении или передаче эффективных данных, неэффективные биты в последних байтах должны быть очищены. Например, чтобы прочитать или передать сообщение объемом 9 бит со значением «1», требуется два байта «1111 1111» и «0000 0001», в последнем байте неэффективные биты «0» должны быть очищены.

Аналоговые выходы (Слово, 16 бит)

Таблица 3: Аналоговые данные

| Адрес | Соответствующий байт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Слово 0 | Байт 0 | AA 55 |
|  | Байт 1 |  |
| Слово 1 | Байт 2 | AA 55 |
|  | Байт 3 |  |
| Слово 2 | Байт 4 | 55 AA |
|  | Байт 5 |  |
| …… | …… | …… |
|  | …… |  |

- Единица измерения аналоговых данных – машинное слово, которое состоит из двух байтов и имеет соответствующий адрес, начиная с 0.

- Когда главный блок читает слово, ему требуется сначала прочитать 8 бит высокого порядка, а затем 8 бит низкого порядка.

- Когда главный блок передает и читает запрос, он может передать или прочитать сообщение, состоящее из одного или нескольких непрерывных слов.

Чтение дискретных данных

Примечание: Чтение дискретных выходов недоступно в режиме широковещательного запроса.

Функциональный код: 0x01

Таблица 4: Формат запроса

| Адрес устройства | Функциональный код | Стартовый адрес | Объем данных | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 2 байта | 2 байта | 2 байта |

Таблица 5: Формат ответа

| Адрес устройства | Функциональный код | Количество байт | Эффективные данные | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 1 байт | n байт | 2 байта |

Под стартовым адресом понимается место, начиная с которого требуется прочитать серию битов.

Объем данных – это количество бит, которые необходимо прочитать.

Пример запроса-ответа для чтения 10 бит данных с устройства 10, начиная с дискретного выхода 5:

Запрос: 0А (адрес устройства) 01 (функциональный код) 00 05 (стартовый адрес) 00 0А (объем данных) AD 77 (CRC)

Ответ: 0А (адрес устройства) 01 (функциональный код) 02 (количество байт) АА 02 (эффективные данные) AD 77 (CRC)

В последнем байте «0000 0010» неэффективные биты «0» должны быть очищены.

Запись дискретных данных

Примечание: Запись дискретных данных возможна в режиме широковещательного запроса.

Функциональный код: 0х0F

Таблица 6: Формат запроса

| Адрес устройства | Функциональный код | Стартовый адрес | Объем данных | Количество байт | Эффективные данные | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 2 байта | 2 байта | 1 байт | n байт | 2 байта |

Таблица 7: Формат ответа

| Адрес устройства | Функциональный код | Стартовый адрес | Объем данных | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 2 байта | 2 байта | 2 байта |

Примечание: При ответе адрес устройства, функциональный код, начальный адрес и объем данных имеют те же значения, что и при запросе.

Пример запроса-ответа для записи 11 последовательных бит данных (значение «1») на устройство 10, начиная с дискретного выхода 6:

Запрос: 0А (адрес устройства) 0F (функциональный код) 00 06 (стартовый адрес) 00 0B (объем данных) 02 (Количество байт) FF 07 (Эффективные данные) 97 А0 (CRC)

Ответ: 0А (адрес устройства) 0F (функциональный код) 00 06 (стартовый адрес) 00 0B (объем данных) F5 76 (CRC)

В последнем байте «0000 0111» неэффективные биты «0» должны быть очищены.

Чтение аналоговых данных (регистров)

Примечание: Чтение регистров недоступно в режиме широковещательного запроса.

Функциональный код: 0х03

Таблица 8: Формат запроса

| Адрес устройства | Функциональный код | Стартовый адрес | Объем данных | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 2 байта | 2 байта | 2 байта |

Таблица 9: Формат ответа

| Адрес устройства | Функциональный код | Количество байт | Эффективные данные | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 1 байт | n байт | 2 байта |

Под стартовым адресом понимается место, начиная с которого требуется прочитать данные.

Объем данных – это количество слов, которые необходимо прочитать (не более 127 за один раз). Пример запроса-ответа для чтения двух слов данных с устройства 10, начиная с регистра 1:

Запрос: 0А (адрес устройства) 03 (функциональный код) 00 01 (стартовый адрес) 00 02 (объем данных) 94 В0 (CRC)

Ответ: 0А(адрес устройства) 03 (функциональный код) 04 (количество байт) АА 55 55 АА (эффективные данные) СЕ 14 (CRC)

Запись аналоговых данных (регистров)

Примечание: Запись регистров возможна в режиме широковещательного запроса.

Функциональный код: 0х10

Таблица 10: Формат запроса

| Адрес устройства | Функциональный код | Стартовый адрес | Объем данных | Количество байт | Эффективные данные | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 2 байта | 2 байта | 1 байт | n байт | 2 байта |

Таблица 11: Формат ответа

| Адрес устройства | Функциональный код | Стартовый адрес | Объем данных | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 2 байта | 2 байта | 2 байта |

При ответе адрес устройства, функциональный код, начальный адрес и объем данных имеют те же значения, что и при запросе.

Пример запроса-ответа для записи трех слов (0х12, 0х23, 0х34) на устройство 10, начиная с регистра 2:

Запрос: 0A (адрес устройства) 10 (функциональный код) 00 02 (стартовый адрес) 00 03 (объем данных) 06 (Количество байт) 00 12 00 23 00 34 (Эффективные данные) 15 DF (CRC)

Ответ: 0А (адрес устройства) 10 (функциональный код) 00 02 (стартовый адрес) 00 03 (объем данных) 20 B3 (CRC)

Ошибки при передаче данных

Примечание: Если при передаче запроса главного блока возникла ошибка, в ответе будет содержаться информация об этой ошибке.

Функциональный код: Присвойте биту высокого порядка значение «1», которое вычисляется с помощью операции ИЛИ между функциональным кодом запроса и 0х80.

Таблица 12: Формат ответа с сообщением об ошибке

| Адрес устройства | Функциональный код | Код ошибки | CRC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | 1 байт | 2 байта |

Описание кодов ошибок:

Таблица 13: Коды ошибок

| Код ошибки | Ошибка | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x03 | Неверные данные | Передаваемые данные некорректны или их объем выходит за пределы допустимого диапазона |
| 0x04 | Подчиненный блок неисправен | Неисправность коммутации между подчиненным блоком и кондиционером |

Пример запроса 128 слов с устройства 10, начиная с регистра 0, и ответа об ошибке из-за того, что объем передаваемых данных выходит за пределы допустимого диапазона:

Запрос: 0А (адрес устройства) 03 (функциональный код) 00 00 (стартовый адрес) 00 80 (объем данных) 45 11 (CRC)

Ответ: 0А (адрес устройства) 83 (функциональный код) 03 (код ошибки) 70 F3 (CRC)

Протокол связи для кондиционеров U-Match Inverter

Общие сведения

Внутренние блоки U-Match Inverter имеют встроенный интерфейс BMS, поэтому для их подключения к сети Modbus не требуется дополнительных модулей коммутации. Однако требуется произвести определенные настройки через проводной пульт. Порядок настройки смотрите в соответствующем разделе сервис-мануала на кондиционеры U-Match Inverter. Система удаленного управления может использоваться, чтобы контролировать работу кондиционеров U-Match Inverter удаленно или интегрировать их в систему управления зданием. С помощью удаленного управления с ПК или системы управления зданием пользователь может осуществлять централизованное управление 255-ю кондиционерами U-Match Inverter. Это несомненно высокоэффективный инструмент для управления интеллектуальными системами кондиционирования воздуха в современных зданиях.

С помощью протокола Modbus можно не только осуществлять удаленное управление блоком, включая температуру блока, статус работы компрессора и диагностику неисправностей, но также удаленно включать и выключать блок, настраивать заданную температуру воздуха в помещении, режим работы блока, блокировку параметров работы блока и т.д.

В протоколе Modbus уровень доступа R означает, что параметр можно только прочитать, а W/R - что параметр можно прочитать и записать.

Меры предосторожности перед внедрением интерфейса BMS для кондиционеров U-Match Inverter

((1):	Для блоков, работающих только на охлаждение, установка режима обогрева невозможна. Рекомендуется, чтобы программа удаленного управления могла выдать сообщение, что данная команда недопустима.

((2):	Если формат данных с сообщением об ошибке содержит информацию об ошибке 0x04, это означает ошибку коммутации между блоком системы кондиционирования и подчиненным блоком.

((3):	Энергосберегающие решения:

Энергосбережение в режиме охлаждения: Если в режиме охлаждения активирован режим энергосбережения, нижний предел заданной температуры должен быть ниже, чем текущая заданная температура, иначе будет выведена ошибка настройки.

Энергосбережение в режиме обогрева: Если в режиме обогрева активирован режим энергосбережения, верхний предел заданной температуры должен быть выше, чем текущая заданная температура, иначе будет выведена ошибка настройки.

((4):	Функция энергосбережения относится к параметрам дискретного типа, т.е. может быть либо включена, либо отключена.

((5):	Когда блок работает в режиме вентиляции или в автоматическом режиме, настройка функции сна будет недоступна.

((6):	Когда блок работает в автоматическом режиме, настройка удаленной блокировки изменения температуры будет недоступна.

((7):	При выключенном блоке и при наличии электропитания для работы функции самоочистки вентилятор внутреннего блока будет работать в течение 2 минут.

((8):	Все данные, отправленные системой управления зданием подчиненному блоку, должны подтвердить, что они эффективные.

((9):	После повторного подключения электропитания к блоку коммутации перед приемом неэффективных данных будет вызван код предупреждения 04.

Определение эффективных данных

Данные, используемые в протоколе Modbus, могут быть разделены на два типа: аналоговые и дискретные. Аналоговые данные могут иметь множество значений в определенном диапазоне (например, температура, степень открытия клапанов и т.д.). Дискретные данные могут иметь только два значения «да» или «нет» (например, данные об исправности датчика температуры).

Адреса и значения аналоговых данных (регистров)

| Адрес | Уровень доступа | Параметр | Диапазон значений | Точность | Ед. изм. | Тип данных | Обратите внимание на данные, отмеченные ( | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слово 0 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 1 | R | В резерве | / | / | / | / |  | Широковещательные данные |
| Слово 2 | W/R | Статус «Включен/Выключен» | 0xAA: Блок включен; 0x55:Блок выключен | / | / | Целые беззнаковые |  |  |
| Слово 3 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 4 | R | Температура воздуха в помещении | Передаваемое значение: Действительное значение Х10 | 0.1 | °C | Целые знаковые |  |  |
| Слово 5 | R | Адресный код внутреннего блока | Передаваемое значение: Действительное значение; диапазон действительных значений: 1-16 (если подключен центральный пульт) или 1-255 (если подключен ПК) | 1 | / | Целые беззнаковые |  |  |
| Слово 6 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 7 | R | В резерве | / | / |  | / |  |  |
| Слово 8 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 9 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 10 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 11 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 12 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 13 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 14 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 15 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 16 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 17 | W/R | Режим работы блока | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 001-охлаждение; 010-обогрев; 011-осушение; 100-вентиляция; 101-автоматический | / | / | Целые беззнаковые | ((1) |  |
| Слово 18 | R | В резерве | / | / | / |  |  |  |
| Слово 19 | W/R | Скорость вращения вентилятора | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 0-авто; 1-скорость 1; 2-скорость 2; 3-скорость 3; 4-скорость 4; 5-скорость 5; 6-турбо | / | / | Целые беззнаковые |  |  |
| Слово 20 | W/R | Заданная температура | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 16-30, 12°C (низкотемпературное осушение), 8°C (экономный обогрев) | 1 | °C | Целые беззнаковые |  |  |
| Слово 21 | R | В резерве | / | / | / |  |  |  |
| Слово 22 | W/R | Качание горизонтальных жалюзи | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 0000-закрыты; 0001-качание жалюзи 15; 0010-позиция 1; 0011-позиция 2; 0100-позиция 3; 0101-позиция 4; 0110-позиция 5, 0111-качание жалюзи 35, 1000-качание жалюзи 25, 1001--- качание жалюзи 24 air swing, 1010-качание жалюзи 14, 1011-качание жалюзи 13 | / | / | Целые беззнаковые |  |  |
| Слово 23 | W/R | Качание вертикальных жалюзи | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 0000-отключено (значение по умолчанию после подключения питания), 0001-качание в одном направлении, 0010-позиция 1, 0011-позиция 2, 0100-позиция 3, 0101-позиция 4, 0110-позиция 5, 1100-позиция 15, 1101-качание в противоположных направлениях | / | / | Целые беззнаковые |  |  |
| Слово 24 | W/R | Статус клапана притока свежего воздуха | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 0-10, 0 – приток свежего воздуха отключен, 1-10 уровень притока свежего воздуха | / | / | Целые беззнаковые |  |  |
| Слово 25 | W/R | Режим сна | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 0 – отключен; 1 – режим сна 1; 2 – режим сна 2; 3 – режим сна 3 | / | / | Целые беззнаковые | ((5) |  |
| Слово 26 | W/R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 27 | W/R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 28 | W/R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 29 | W/R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 30 | W/R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 31 | W/R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 32 | W/R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 33 | W/R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 34 | W/R | Функция напоминания об очистке фильтра | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 00 – функция отключена; 10-39 – уровень загрязнения | / | / | Целые беззнаковые |  |  |
| Слово 35 | W/R | Нижний предел заданной температуры при энергосбережении в режиме охлаждения | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 16-30 | 1 | °C | Целые беззнаковые | ((3) |  |
| Слово 36 | W/R | Верхний предел заданной температуры при энергосбережении в режиме обогрева | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 16-30 | 1 | °C | Целые беззнаковые | ((3) |  |
| Слово 37 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 38 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 39 | R | Датчик температуры внутреннего воздуха | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: 01 –на входе в блок; 10 –в проводном пульте; 11 – на входе в блок для режимов охлаждения, осушения и вентиляции, и в проводном пульте для режима обогрева и автоматического режима | / | / | Целые беззнаковые |  |  |
| Слово 40 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 41 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 42 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 43 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 44 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 45 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 46 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 47 | R | В резерве | / | / | / | / |  | Данные наружного блока |
| Слово 48 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 49 | R | Температура наружного воздуха | Передаваемое значение: Действительное значение; Действительные значения: -100~+155 | 1 | °C | Целые знаковые |  |  |
| Слово 50 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 51 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 52 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 53 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 54 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 55 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 56 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 57 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 58 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 59 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 60 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 61 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 62 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 63 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 64 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 65 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 66 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 67 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 68 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 69 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 70 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 71 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 72 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 73 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 74 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 75 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 76 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 77 | R | Функция DRED | 0: функция отключена; 1: режим DRED1; 2: режим DRED2; 3: режим DRED3. | / | / | Целые беззнаковые |  |  |
| Слово 78 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 79 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 80 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 81 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 82 | R | Температура воздуха по датчику на входе в блок | Передаваемое значение: Действительное значение Х10 | 0.1 | °C | Целые знаковые |  | Данные внутреннего блока |
| Слово 83 | R | Температура воздуха по датчику на панели индикации | Передаваемое значение: Действительное значение Х10 | 0.1 | °C | Целые знаковые |  |  |
| Слово 84 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 85 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 86 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 87 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 88 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 89 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 90 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 91 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |
| Слово 92 | R | В резерве | / | / | / | / |  |  |

2. Data and Address Distribution of Switching Values: (Бит 0~Бит 1495)

| Адрес | Уровень доступа | Бит | Параметр | Диапазон значений | Тип данных | Обратите внимание на данные, отмеченные ( | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байт 0 | R | Бит 0 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 1 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 2 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 3 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 4 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 5 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 6 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 7 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 1 | R | Бит 8 | Наружный блок имеет DIP-переключатель | 0: нет; 1: да | Параметр статуса |  | Широковещательные данные |
|  | R | Бит 9 | Главный проводной пульт имеет DIP-переключатель | 0: нет; 1: да | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 10 | В резерве | 0: нет; 1: да | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 11 | В резерве | 0: нет; 1: да | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 12 | В резерве | 0: нет; 1: да | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 13 | Вспомогательный проводной пульт имеет DIP-переключатель | 0: нет; 1: да | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 14 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 15 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 2 | R | Бит 16 | В резерве |  |  |  |  |
|  | W/R | Бит 17 | Удаленная блокировка | 1: блокировка включена; 0: нет блокировки | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 18 | Удаленная защита температуры | 1: включена; 0: выключена | Параметр статуса | ((6) |  |
|  | W/R | Бит 19 | Удаленная защита режима | 1: включена; 0: выключена | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 20 | Удаленная защита статуса On/Off | 1: включена; 0: выключена | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 21 | Удаленная защита режима энергосбережения | 1: включена; 0: выключена | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 22 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 23 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 3 | W/R | Бит 24 | Экономный обогрев | 0: выключен; 1: включен | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 25 | Ионизация | 0: выключен; 1: включен | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 26 | Комфорт и энергосбережение: I-Demand | 0: выключен; 1: включен | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 27 | Турбо | 0: выключен; 1: включен | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 28 | Маркер разрешения на включение электрообогрева | 0: разрешено; 1: не разрешено | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 29 | Самоочистка | 0: выключен; 1: включен | Параметр статуса | ((7) |  |
|  | W/R | Бит 30 | Тихий режим | 0: выключен; 1: включен | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 31 | Низкотемпературное осушение | 0: выключен; 1: включен | Параметр статуса |  |  |
| Байт 4 | W/R | Бит 32 | Энергосбережение в режиме охлаждения | 0: выключен; 1: включен | Параметр статуса | ((4) |  |
|  | W/R | Бит 33 | Энергосбережение в режиме обогрева | 0: выключен; 1: включен | Параметр статуса | ((4) |  |
|  | W/R | Бит 34 | Блокировка кнопочной панели пульта | 1: включен; 0: выключен | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 35 | Запоминание статуса On/Off | 0: запоминать; 1: не запоминать | Параметр статуса |  |  |
|  | W/R | Бит 36 | Переключатель °C/°F | 1: °F, 0: °C | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 37 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 38 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 39 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 5 | R | Бит 40 | Статус таймера | 1: с таймером; 0: без таймера | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 41 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 42 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 43 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 44 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 45 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 46 | Система контроля дверей предусмотрена или нет? | 1: да; 0: нет | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 47 | Модуль датчика присутствия людей предусмотрен или нет? | 1: да; 0: нет | Параметр статуса |  |  |
| Байт 6 | R | Бит 48 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 49 | Включение по таймеру | 1: активно; 0: не активно | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 50 | Выключение по таймеру | 1: активно; 0: не активно | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 51 | Температура внутреннего воздуха в текущем режиме | 0: температура воздуха на входе в блок; 1: температура воздуха в месте нахождения проводного пульта | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 52 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 53 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 54 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 55 | Функция управления энергопотреблением в режиме ожидания (1Вт) | 1: режим 2; 0: режим 1 | Параметр статуса |  |  |
| Байт 7 | R | Бит 56 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 57 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 58 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 59 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 60 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 61 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 62 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 63 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 8 | R | Бит 64 | В резерве | / | ／ |  |  |
|  | R | Бит 65 | Ошибка датчика температуры проводного пульта | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 66 | В резерве | / | ／ |  |  |
|  | R | Бит 67 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 68 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 69 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 70 | Ошибка карты памяти проводного пульта | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 71 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 9 | W/R | Бит 72 | Отмена таймера | 0: не отменять, 1: отмена | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 73 | В резерве | / | / |  |  |
|  | W/R | Бит 74 | Режим качания горизонтальных жалюзи | 0: режим 1-простое качание; 1: режим 2-фиксированное положение и качание в узком диапазоне | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 75 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 76 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 77 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 78 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 79 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 10 | R | Бит 80 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 81 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 82 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 83 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 84 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 85 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 86 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 87 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 11 | R | Бит 88 | В резерве | / | / |  | Идентификация платы внутреннего блока |
|  | R | Бит 89 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 90 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 91 | Электрообогрев | 1: да; 0: нет | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 92 | Водяной насос | 1: включен; 0: выключен | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 93 | Клапан притока свежего воздуха | 1: включен; 0: выключен | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 94 | Генератор «Холодная плазма» | 1: включен; 0: выключен | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 95 | Статус ошибки | 1: да; 0: нет | Параметр статуса |  |  |
| Байт 12 | R | Бит 96 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 97 | Ошибка датчика температуры испарителя | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 98 | Ошибка датчика температуры воздуха на входе во внутренний блок | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 99 | Ошибка датчика температуры окружающего воздуха панели индикации | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 100 | В резерве | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 101 | Защита от перетекания конденсата | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 102 | Ошибка карты памяти внутреннего блока | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 103 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 13 | R | Бит 104 | Ошибка колпачковой перемычки | 1: ошибка, 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 105 | Ошибка вентилятора внутреннего блока | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 106 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 107 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 108 | Блок требует очистки | 1: да; 0: нет | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 109 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 110 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 111 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 14 | R | Бит 112 | Статус ключа-карты | 0: карта вытащена, 1: карта вставлена | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 113 | Есть ли люди в помещении? | 0: нет; 1: да | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 114 | Тип статического давления | 0: низкое; 1: высокое | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 115 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 116 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 117 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 118 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 119 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 15 | R | Бит 120 | Ошибка связи с главным проводным пультом | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 121 | Ошибка связи с вспомогательным проводным пультом | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 122 | Ошибка связи с наружным блоком | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 123 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 124 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 125 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 126 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 127 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 16 | R | Бит 128 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 129 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 130 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 131 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 132 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 133 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 134 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 135 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 17 | R | Бит 136 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 137 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 138 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 139 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 140 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 141 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 142 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 143 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 18 | R | Бит 144 | В резерве | / | / |  | Ответ наружного блока |
|  | R | Бит 145 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 146 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 147 | Статус вентилятора наружного блока | 1: включен; 0: выключен | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 148 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 149 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 150 | Статус 4-ходового клапана | 1: включен; 0: выключен | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 151 | Статус компрессора | 1: включен; 0: выключен | Параметр статуса |  |  |
| Байт 19 | R | Бит 152 | Защита компрессора по температуре нагнетания | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 153 | Защита от недостатка хладагента | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 154 | Защита электродвигателя вентилятора постоянного тока | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 155 | Защита от ошибки 4-ходового клапана | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 156 | Защита от превышения мощности | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 157 | Защита от перегрузки | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 158 | Защита по низкому давлению | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 159 | Защита по высокому давлению | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
| Байт 20 | R | Бит 160 | Защита испарителя от замерзания | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 161 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 162 | Ошибка датчика температуры нагнетания | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 163 | Ошибка датчика температуры конденсатора | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 164 | Ошибка датчика температуры медной трубы для теплообменника наружного блока | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 165 | Ошибка колпачковой перемычки | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 166 | Ошибка карты памяти наружного блока | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 167 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 21 | R | Бит 168 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 169 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 170 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 171 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 172 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 173 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 174 | Ошибка связи с электродвигателем | 1: да; 0: нет | / |  |  |
|  | R | Бит 175 | В резерве | / | / |  |  |
| Байт 22 | R | Бит 176 | Статус режима SAVE | 1: да; 0: нет | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 177 | Функциональное исполнение блока | 0: охлаждение и обогрев; 1: только охлаждение | Параметр статуса | ((1) |  |
|  | R | Бит 178 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 179 | Разморозка | 1: да; 0: нет | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 180 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 181 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 182 | Статус режима низкого энергопотребления | 1: готов; 0: нет | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 183 | Защита последовательности фаз переменного тока на входе (потеря фазы или реверс) | 1: да; 0: нет | Параметр ошибки |  |  |
| Байт 23 | R | Бит 184 | Защита от понижения напряжения или ошибка падения напряжения шины постоянного тока электродвигателя инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 185 | Защита от повышения напряжения шины постоянного тока электродвигателя инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 186 | Защита по переменному току электродвигателя компрессора (на входе) | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 187 | Защита IPM-модуля инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 188 | Защита PFC инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 189 | Ошибка пуска инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 190 | Защита от потери фазы инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 191 | Перезапуск модуля электродвигателя инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
| Байт 24 | R | Бит 192 | Защита от перегрузки по току инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 193 | Защита электропитания инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 194 | Ошибка контура проверки тока электродвигателя инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 195 | Защита от асинхронного хода инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 196 | Блокировка компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 197 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 198 | Защита по высокой температуре модуля электродвигателя инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 199 | Ошибка датчика температуры модуля электродвигателя инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
| Байт 25 | R | Бит 200 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 201 | Поле низкой интенсивности инверторного компрессора | 1: ослаблено: 0: не ослаблено | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 202 | Ограничение частоты электродвигателя инверторного компрессора | 1: частота ограничена, 0: нормальная частота | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 203 | Снижение частоты электродвигателя инверторного компрессора | 1: частота снижена; 0: нормальная частота | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 204 | Ограничение частоты при низком напряжении на входе переменного тока инверторного компрессора | 1: частота ограничена, 0: нормальная частота | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 205 | Электродвигатель инверторного компрессора в процессе загрузки | 1 в процессе загрузки, 0 загружен | Параметр статуса |  |  |
|  | R | Бит 206 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 207 | Тип электропитания на входе переменного тока инверторного компрессора | 1: трехфазный; 0: однофазный | Параметр статуса |  |  |
| Байт 26 | R | Бит 208 | Ошибка микросхемы памяти электродвигателя инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки | ((1) |  |
|  | R | Бит 209 | В резерве | / | / |  |  |
|  | R | Бит 210 | Ошибка контура загрузки электродвигателя инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 211 | Защита по напряжению на входе переменного тока инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 212 | Ошибка датчика температуры электрической коробки электродвигателя инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 213 | Защита по пересечению нуля на входе переменного тока инверторного компрессора | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 214 | Защита по изменению температуры | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
|  | R | Бит 215 | Защита подключения датчика (датчик электрического тока не подключен к соответствующей фазе U или V) | 1: ошибка; 0: норма | Параметр ошибки |  |  |
| Байт 27 | R | Бит 216 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 217 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 218 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 219 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 220 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 221 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 222 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 223 |  | / | / |  |  |
| Байт 28 | R | Бит 224 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 225 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 226 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 227 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 228 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 229 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 230 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 231 |  | / | / |  |  |
| Байт 29 | R | Бит 232 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 233 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 234 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 235 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 236 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 237 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 238 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 239 |  | / | / |  |  |
| Байт 30 | R | Бит 240 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 241 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 242 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 243 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 244 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 245 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 246 |  | / | / |  |  |
|  | R | Бит 247 |  | / | / |  |  |

Типичные неисправности систем управления зданием

| Неисправность | Возможные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| На ПК возникает сообщение об ошибке связи, а текущий рабочий статус нескольких или всех блоков не отображается на дисплее и управление невозможно | Не все кабели связи являются витой парой | Замените кабели связи |
|  | Штекер кабеля связи между наружным блоком и блоком коммутации не подходит или неисправен | Замените штекер |
|  | Кабель связи между внутренним и наружным блоками не подключен | Подключите кабель связи |
|  | Кабель связи имеет разрыв | Устраните разрыв или замените кабель связи |
|  | В середине штекера подключены не две жилы кабеля | Подключите две жилы в середине штекера |
|  | В цепи кабеля связи имеется короткое замыкание | Устраните короткое замыкание |
|  | Кабель связи проложен на расстоянии менее 15 см от силового кабеля, из-за чего возникают сильные помехи | Расположите силовой и сигнальный кабель на расстоянии не менее 15 см и экранируйте их |
|  | Некоторые кабели связи подключены неправильно | Подключите кабели связи правильно |
| На ПК возникает сообщение об ошибке связи, а текущий рабочий статус нескольких или всех блоков не отображается на дисплее и управление невозможно, но проводные соединения в хорошем состоянии и выполнены верно | После замены микросхемы наружного блока или настройки DIP-переключателей блок не перезапустился | Перезапустите блок |
|  | Серийный порт, определенный для подключения кабеля связи в программе, не соответствует реальному порту, к которому подключен кабель | Подключите кабель связи к другому серийному порту или измените настройки программы |
|  | Адресный код блока в базе программного обеспечения не совпадает с реальным адресным кодом блока | Измените адресный код блока в базе программного обеспечения |
|  | На блоке отсутствует электропитание | Подайте электропитание на блок |
|  | Микросхема внутреннего или наружного блока отсутствует или установлена неправильно | Переустановите микросхему и заново подайте электропитание на блок |
|  | Адресный код блока имеет недопустимое значение или совпадает с адресным кодом другого блока. | Присвойте всем блокам неповторяющиеся адресные коды из допустимого диапазона адресных кодов |
| Электрическая цепь и другие устройства работают нормально, но на дисплей не выводится информация о некоторых устройствах | Требуется установка ретранслятора или ретранслятор установлен неправильно. | Установите ретранслятор правильно |
| Не дисплей не выводится информация обо всех блоках, возникает ошибка связи и индикатор TX преобразователя горит постоянно (не мигает) | Линии связи А и В подключены неправильно | Проверьте контур (линия А должна быть подключена к разъему А, а линия В – к разъему В) |
| Монтаж электрической цепи, оборудования и всей системы прошел нормально, но при управлении с ПК возникает ошибка связи | Пульт или блок коммутации не соответствует установленным блокам | Проверьте модели пульта и блока коммутации, при необходимости замените их |

Приложение A

A.1 Метод расчета контрольных сумм

Счетчик контрольной суммы предварительно инициализируется числом FFFF hex. Только восемь бит данных используются для вычисления контрольной суммы CRC. Старт и стоп биты, бит паритета, если он используется, не учитываются в контрольной сумме.

Во время генерации CRC каждый байт сообщения складывается по ИЛИ с текущим содержимым регистра контрольной суммы. Результат сдвигается в направлении младшего бита, с заполнением нулем старшего бита. Если младший бит равен 1, то производится ИЛИ содержимого регистра контрольной суммы и определенного числа. Если младший бит равен 0, то ИЛИ не делается.

Процесс сдвига повторяется восемь раз. После последнего (восьмого) сдвига, следующий байт складывается с текущей величиной регистра контрольной суммы, и процесс сдвига повторяется восемь раз как описано выше. Конечное содержание регистра и есть контрольная сумма CRC.

A.2 Порядок расчета контрольной суммы

- Шестнадцатибитный регистр загружается числом FFFF hex (все единицы), и используется далее как регистр CRC.

- Первый байт сообщения складывается по ИСКЛЮЧАЮЩЕМУ ИЛИ с содержимым регистра CRC. Результат помещается в регистр CRC.

- Регистр CRC сдвигается вправо (в направлении младшего бита) на 1 бит, старший бит заполняется 0.

- Если младший бит 0: повторяется шаг 3 (сдвиг). Если младший бит 1: делается операция ИЛИ регистра CRC и полиномиального числа A001 hex.

- Шаги 3 и 4 повторяются восемь раз.

- Повторяются шаги со второго по пятый для следующего байта сообщения. Это повторяется до тех пор, пока все байты сообщения не будут обработаны.

- Финальное содержание регистра CRC и есть контрольная сумма.

A.3 Пример расчета контрольной суммы (Только для ознакомления)

Параметры: Стартовый адрес, объем данных Возврат: Результат расчета контрольной суммы Uint16CRC_Calculate(uint8 *data, uint16 dataSize)

{

uint8 I;

uint8 temp;

uint16 j;

uint16 CRCode; CRCode=0xffff; for(j=0;j<dataSize;j++){

CRCode= CRCode^data[j];

for(i=0; i<8; i++){ temp=CRCode & 0x0001; CRCode=( CRCode>>1); If(temp=1){

CRCode=( CRCode^0xA001);// 0xA001 – постоянное значение.

}

}

}

return CRCode;

}

,

|  | 8-800-333-4733 http://gree-air.ru/ |
| --- | --- |

# Text boxes

Система управления зданием

Освещение

Пожарная сигнализация

Вентиляция

Лифт

Электрическая сеть

Протокол Modbus

Блок

кондиционера

Блок

кондиционера

Блок

кондиционера

Устройство Modbus

Адресный код 1

Устройство Modbus

Адресный код 2

Устройство Modbus

Адресный код 255

Электрическая сеть

Лифт

Вентиляция

Пожарная сигнализация

Освещение

Система управления зданием

Порт 1

Устройство Modbus

Адресный код 1

Блок

кондиционера

Протокол Modbus

Блок

кондиционера

Блок

кондиционера

Блок

кондиционера

Протокол Modbus

Порт 2

Порт N

Устройство Modbus

Адресный код 255

Устройство Modbus

Адресный код 255

Устройство Modbus

Адресный код 1

Рабочая сеть 1

Рабочая сеть 2

Рабочая сеть N