Режим лето

- Заслонка (КВУ)

- Подать сигнал на выход WBIO-DO-R10A-8 реле №1

- Таймер 30 секунд время за которое открывается привод воздушной заслонки.

- Вентилятор (FAN)

- По истечении 30 секунд после старта КВУ подать сигнал на выход WBIO-DO-R10A-8 реле №4 включение питание вентилятора

- По истечении 30 секунд после старта КВУ подать сигнал на выход  WB-MAO4 №2 согласно заданной уставки скорости выход 0-10В от 0 до100% мощности вентилятора.

- В настройках должно быть неизменный параметр минимальной скорости FAN во избежание не верной заданной команды при работе.

- Переключение производительности от 1 до 5 скорости или в % соотношении.

- Диф. реле давления вентилятора dP1 fan

- Отсчитывается таймер 30 сек. После сигнала на включение FAN. За отведенный промежуток времени на вход WBIO-DI-WD-14 вх№2 должен поступить сигнал от dP1 fan NC сигнализирующий о том что вентилятор в работе, выдать сообщение «Приточная система Включена»

- Если сигнала НЕТ NC вывести сообщение «Авария вентилятора»

Выключить систему по тревоге.

Проверить работоспособности вентилятора.

- Диф. реле давления фильтра dp2 filter

- Если на вход WBIO-DI-WD-14 вх№3 поступил сигнал от dp2 filter NC

- Выдать сообщение «Фильтр загрязнён»

- Аварийные события

- Если на вход WBIO-DI-WD-14 вх№1 поступил сигнал NO, вывести сообщение «Сработала пожарная сигнализация»

Отключить систему по сигналу пожар.

Блок до устранения аварии.

- Если на вход WBIO-DI-WD-14 вх№4  поступил сигнал NO, вывести сообщение «Сработал термоконтакт ЭК».

Выполнить продувку системы в течении 3 минут на максимальной скорости.

Отключить систему по сигналу авария ЭК.

Блок до устранения аварии.

- Если произошел отказ или обрыв датчика температуры подключенного ко входу WB-MAI6 вх№3. вывести сообщение «Авария датчика tпрв»

Отключить систему.

Блок до устранения аварии.

- Если произошел отказ или обрыв датчика температуры подключенного ко входу WB-MAI6 вх№4. вывести сообщение «Авария датчика tнв»

- Если температура tпрв (>65°С)

Запустить систему для продувки калорифера, Вывести сообщение «Перегрев по tпрв (>65°С)»

По окончании продувки отключить систему.

Блок до устранения аварии и проверки работоспособности системы.

Режим Зима.

- Заслонка (КВУ)

- Подать сигнал на выход WBIO-DO-R10A-8 реле №1

- Таймер 30 секунд время за которое открывается привод воздушной заслонки.

- Вентилятор (FAN)

- По истечении 30 секунд после старта КВУ подать сигнал на выход WBIO-DO-R10A-8 реле №4 включение питание вентилятора

- По истечении 30 секунд после старта КВУ подать сигнал на выход  WB-MAO4 №2 согласно заданной уставки скорости выход 0-10В от 0 до100% мощности вентилятора.

- В настройках должно быть неизменный параметр минимальной скорости FAN во избежание не верной заданной команды при работе.

- Переключение производительности от 1 до 5 скорости или в % соотношении.

- Диф. реле давления вентилятора dP1 fan

- Отсчитывается таймер 30 сек. После сигнала на включение FAN. За отведенный промежуток времени на вход WBIO-DI-WD-14 №2 должен поступить сигнал от dP1 fan NC сигнализирующий о том что вентилятор в работе, выдать сообщение «Приточная система Включена»

- Если сигнала НЕТ NC вывести сообщение «Авария вентилятора»

Выключить систему по тревоге.

Проверить работоспособности вентилятора.

- Блок ТЭН состоящий из двух ступеней нагрева.

4.1) По истечении 30 секунд после старта КВУ подать сигнал на выход WBIO-DO-R10A-8 реле №2

4.2) ПИД регулятор расчет временной уставки для SSR подача 10В или SHIM на WB-MAO4 вых. №1 который вырабатывает импульс на отк./закр. SSR для поддержания заданной уставки tпрв.

4.3) При достижении мощности первой ступени 100% не достаточно, подать сигнал на выход WBIO-DO-R10A-8 реле №3

Регулировку производительности нагрева Производить согласно пункта 4.2)

- Блок. по длительности рассогласованию - Параметр определяет, требуется ли блокировать работу системы в режиме нагревание при длительном значительном рассогласовании уставки и показаний датчика температуры при-точного воздуха. Если условие (tпрв + 10°С < П1) выполняется в течение более 10 минут при условии работы калорифера на полной мощности и приточного вентилятора – на минимальной скорости – фиксируется авария. Характер аварии определяется значением данного параметра. Если установлено «нет» – авария носит информационный характер, если «да» – возникновение аварии приводит к останову и блокировке работы системы. Рекомендуется устанавливать значение «да», т. к. фиксация данной аварии наиболее вероятно свидетельствует о неисправности нагревателя.

- Время продувки рабочее секунд - Время продувки электрокалорифера после поступления сигнала на отключение системы в режиме нагревание штатно или по отличной от пожарной сигнализации аварии, задаётся в секундах. Значение данного параметра не следует неоправданно занижать – отключение вентиля-тора одновременно с калорифером способно привести к перегреву и возгоранию последнего.