[image: image1] SHAPE \* MERGEFORMAT 




版本更新：    
2015-01-10：重新排版

1 功能简介
    适合百叶帘的通用485协议（基本格式见总则）    

2 适用的读写地址说明
	数据地址
	描述
	数据格式
	可读写
	

	0x00
	ID_L
	0x01~0xfe 
	可写
	*

	0x01
	ID_H
	0x01~0xfe 
	
	*

	
	
	
	
	

	0x02
	当前位置（百分比）
	0x00~0x64 (0xff为没有设置行程)

开(UP)到行程点时为100%

关(DOWN)到行程点时为0%
	只读
	M

	0x03
	电机默认方向
	0x00—默认方向  

0x01—反方向
	可读写


	M

	
	
	
	
	

	0x05
	电机状态
	0x00—STOP

0x01—OPEN

0x02—CLOSE

0x03—SETTING
	只读
	M

	0x06
	当前角度
	0-180
	只读
	B

	0x07
	角度调整方向
	0x00—默认方向  

0x01—反方向
	可读写


	B

	0x08
	角度系数
	0-255
	可读写


	B

	0x09
	行程状态
	Bit1 已设行程点1

Bit2 已设行程点2

Bit3 已设行程点3

Bit4 已设行程点4
	只读
	M

	0x0A
	点动模式
	0 无点动，

1-点动 (点动距离跟角度系数相关)
	可读写


	M

	
	
	
	
	

	0x0C
	上电提示
	0: 无提示

1：只有声音

2：只有转动

3：转动加声音
	可读写


	M

	
	
	
	
	

	0xe0-0xef
	信息
	供主机读写
	可读写
	*

	0xF0
	设备类型
	0x11 卷帘
	只读
	*

	
	
	0x12 百叶帘
	
	

	0xf1
	模块通道数
	1-15
	只读
	*

	0xfd
	软件版本
	0-255
	只读
	*

	0xfe
	协议版本
	0xA4
	只读
	*


3 适用的控制指令说明
	指令
	描述
	指令参数
	备注

	0x01
	打开(上行)命令
	无         
	

	0x02
	关闭(下行)命令
	无
	

	0x03
	停止命令
	无
	

	0x04
	百分比,角度命令
	0~100(百分比,0xff为只调角度)
	卷帘

	
	
	0~100(百分比,0xff为只调角度)， 0-180（角度值）
	百叶帘

	0x05
	设置行程
	1-4 设置行程点

1(上行程)、2(下行程）、3(第三行程)、4(第四线程)
	

	0x06
	运行至行程
	1-4 运行至行程点

1(上行程)、2(下行程）、3(第三行程)、4(第四行程)
	

	0x07
	删除行程
	无（全删） 1-4 删除行程点

1(上行程)、2(下行程）、3(第三行程)、4(第四行程)
	*

	
	
	
	

	0x08
	恢复出厂设置
	无
	

	0x09
	设置情景模式
	见总则说明
	

	0x0A
	运行情景模式
	见总则说明
	

	0x0B
	删除情景模式
	见总则说明
	

	0x0f
	取反命令
	无，上次执行的是打开命令，则执行关闭命令，否则执行打开命令


4 其他说明
· 使用电机第一步：设置行程

发送打开(上行)命令,观察电机是否是往上运行，如果不是，则要读取电机默认方向,然后写入相反的值。电机上行至合适的位置，发送停止命令，再发送设置行程命令（设置上行程点）；然后发送关闭(下行)命令,电机下行至合适的位置，发送停止命令，再发送设置行程命令（设置下行程点），行程设置完成。

以后发送打开(上行)命令，电机上行至上行程点自动停止，发送关闭(下行)命令，电机下行至下行程点自动停止，
· 百叶帘能调节叶片角度，角度值对卷帘无效。

百叶帘有各种各样的叶片（比如铝百叶，木百叶等）,还有各种各样的支架等，这些都可能对叶片角度调节造成影响，所以在正常使用百叶帘之前，需对叶片角度进行校正，

1. 先正确设置行程

2. 先上行或下行至叶片完全翻转，再发停止，然后发送百分比,角度命令，设置角度为90度，观察叶片

是否为水平状态。若不是，读取角度系数，增大
或减少角度系数写入，再次重复此过程，直至设

置90度时，叶片为水平状态。
3.设置180度，观察叶片是否为/状，0度为\状。若不是，读取角度调整方向，写入其相反值。

举例说明

5.1 控制命令（0x03）

5.1.1 控制命令-打开
	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	03
	01
	AD
	8A

	设备返回
	55
	12
	34
	03
	01
	AD
	8A


5.1.2 控制命令-关闭

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	03
	02
	ED
	8B

	设备返回
	55
	12
	34
	03
	02
	ED
	8B


5.1.3 控制命令-停止

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	03
	03
	2C
	4B

	设备返回
	55
	12
	34
	03
	03
	2C
	4B


5.1.4 控制命令-百分比（30%）

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据信息
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	03
	04
	1E
	C8
	E5

	设备返回
	55
	12
	34
	03
	04
	1E
	C8
	E5

	
	55
	12
	34
	03
	04
	FF*
	08
	AD



(*) 当设备没有设置行程时，返回0xFF，电机不动作。

5.1.5 控制命令-删除行程

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	03
	07
	2D
	88

	设备返回
	55
	12
	34
	03
	07
	2D
	88


5.1.6 控制命令-恢复出厂设置

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	03
	08
	6D
	8C

	设备返回
	55
	12
	34
	03
	08
	6D
	8C




恢复出厂设置后，电机所有设置都恢复为默认状态，所有保存数据会被清除。



设备地址恢复为0xfefe，行程删除。

5.1.7控制命令-设置情景模式

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据内容
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	03
	09
	01
	8D
	BD

	设备返回
	55
	12
	34
	03
	09
	01
	8D
	BD

	
	
	
	
	
	
	FF*
	0C
	3D


每台电机最多可以设置64个情景模式（数据内容为情景模式号）。当设备没有设置行程时，不能设置情景模式，返回0xFF。

5.1.8控制命令-运行情景模式

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据内容
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	03
	0A
	01
	8D
	4D

	设备返回
	55
	12
	34
	03
	0A
	01
	8D
	4D

	
	
	
	
	
	
	FF*
	0C
	CD


让电机运行没有设置的情景时，电机不会运行，返回0xFF。

当电机没有设置行程时，不能运行情景模式，返回0xFF。

5.1.9控制命令- 删除情景模式

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据内容
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	03
	0B
	01
	8C
	DD

	设备返回
	55
	12
	34
	01
	0B
	01
	8C
	DD


5.2 读命令（0x01）

5.2.1 读命令-位置（百分比）--0x02

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据长度
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	01
	02
	01
	2B
	4D

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据长度
	数据内容
	CRC16

	设备返回
	55
	12
	34
	01
	01
	1E*
	6A
	75

	
	
	
	
	
	
	FF*
	AA
	3D




*当设备有设置行程时，设备返回当前行程（0x00~0x64），0x00表示完全关闭，0x64表示完全打开。



*当设备没有设置行程时，设备返回0xFF

5.2.2 读命令-方向状态 --0x03

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据长度
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	01
	03
	01
	2A
	DD

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据长度
	数据内容
	CRC16

	设备返回
	55
	12
	34
	01
	01
	00*
	EA
	7D


*0x00-默认方向，0x01-反方向

*此方向用于判断电机打开闭合方向，比如发送打开控制命令时电机闭合，此时请执行读方向，再写入相反方向来换向，使控制命令与电机实际运行一致。

5.2.4读命令-电机状态 --0x05

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据长度
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	01
	05
	01
	29
	7D

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据长度
	数据内容
	CRC16

	设备返回
	55
	12
	34
	01
	01
	00*
	EA
	7D


*00-表示电机停止。01-表示电机打开。02-表示电机关闭。03-表示电机处于设置状态

5.2.7读命令-协议版本 --0xfe

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据长度
	CRC16

	主机发送
	55
	12
	34
	01
	fe
	01
	6A
	4D

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据长度
	数据内容
	CRC16

	设备返回
	55
	12
	34
	01
	01
	A3*
	AA
	04


5.3 写命令（0x02）
5.3.1 写命令-写设备地址* --0x00

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据长度
	数据
	数据
	CRC16

	主机发送
	55
	00
	00
	02
	00
	02
	12（ID_L）
	34(ID_H)
	50
	7F

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据长度
	CRC16

	设备返回
	55
	12
	34
	02
	00
	02
	9A
	2C


*ID_H不能设置0x00,0xff，ID_L也不能设置0x00，0xff。默认地址为0xfefe（恢复出厂设置）。

*执行写设备地址前，先按住电机设置键5秒，等蜂鸣两次后之后松开按键，成功后电机会转动提示。操作不成功设备地址保持原地址不变。

*默认地址0xfefe

5.4 从机请求命令（0x04）
	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	CRC16

	从机发送
	55
	FE
	FE
	04
	01
	BB
	14

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据长度
	数据
	数据
	CRC16

	主机发送
	55
	00
	00
	02
	00
	02
	12（ID_L）
	34(ID_H)
	50
	7F

	
	起始码
	设备地址
	功能
	数据地址
	数据长度
	CRC16

	从机返回
	55
	12
	34
	02
	00
	02
	9A
	2C


电机在通电状态下，先按住电机设置键5秒，等蜂鸣两次后之后松开按键，从机会主动向主机发送请求分配地址的命令，10秒钟内，主机可以向从机发送写地址的命令来更改从机设备地址。

*默认地址0xfefe

2
编制                                           审核                                             批准

DOOYA                                                                              12/23/2016                                                                      1

