## Лист1
Регистры, параметры, название | Тип данных | Единицы измерения | Доступ | Диапазон | Описание | Modbus адрес (DEC) | Modbus адрес (HEX) | Modbus число регистров
Состояние, управление 16bit от старшего бита к младшему | Unsigned |  |  |  |  | 40000 | 9C40 | 1
(15-13) промывка | 3 bit | час х 2 | R/W | 0-7 | промывка после включения. 0-не активно. С 1 до 7 значения в часах.
(12-8) длительность впрыска | 5 bit | Мин х 2 | R/W | 1-31 | максимальная длительность одного впрыска
(6) счетчик масла | bit |  | W |  | сброс счетчика наработки до смены масла
(5) сервисная ошибка | bit |  | R |  | пропущена сервисная смена масла
(4) аппаратная ошибка | bit |  | R |  | повышенное потребление тока
(3) аппаратная ошибка | bit |  | R |  | низкое потребление тока
(2) аппаратная ошибка | bit |  | R |  | протечка воды
(1) аппаратная ошибка | bit |  | R |  | нет подачи воды
(0) общая ошибка | bit |  | R |  | насос остановлен по ошибке
статус линий | Unsigned |  |  |  |  | 40001 | 9C41 | 1
(15-8) сброс давления | byte |  | R |  | Линии 8-1 сброса давления
(7-0) впрыск | byte |  | R |  | Линии 8-1 впрыск
Команды управления | Unsigned |  |  |  |  | 40002 | 9C42 | 1
(15-8) стоп | byte |  | W |  | стоп впрыск линии 8-1 (1-остановить)
(7-0) впрыск | byte |  | W |  | включить впрыск линии 8-1 (1- включить)
Параметры впрыска | Unsigned |  |  |  |  | 40003 | 9C43 | 1
(15-12) - время линии 8 | 4 bit | секунда | R/W | 0-15 | Длительность впрыска по команде «впрыск линии», линии 8-5
(11-8) - время линии 7 | 4 bit | секунда | R/W | 0-15
(7-4) - время линии 6 | 4 bit | секунда | R/W | 0-15
(3-0) - время линии 5 | 4 bit | секунда | R/W | 0-15
Параметры впрыска | Unsigned |  |  |  |  | 40004 | 9C44 | 1
(15-12) - время линии 4 | 4 bit | секунда | R/W | 0-15 | Длительность впрыска по команде «впрыск линии», линии 4-1
(11-8) - время линии 3 | 4 bit | секунда | R/W | 0-15
(7-4) - время линии 2 | 4 bit | секунда | R/W | 0-15
(3-0) - время линии 1 | 4 bit | секунда | R/W | 0-15
Наработка | Unsigned | час | R | 0-65525 | Время общей наработки | 40005 | 9C45 | 1
Наработка сервисная | Unsigned | час | R | 0-65525 | Время наработки от смены масла | 40006 | 9C46 | 1
Рабочий ток работы | Unsigned |  |  |  |  | 40007 | 9C47 | 1
(15-8) максимум | byte | условно | R/W | 0-255 | максимально допустимый ток работы
(7-0) минимум | byte | условно | R/W | 0-255 | минимально допустимый ток работы
Текущий ток работы | Unsigned | условно | R | 0-255 | текущий ток работы насоса | 40008 | 9C48 | 1
Расход линий | Unsigned |  |  |  |  | 40009 | 9C49
(15-8) линия 8 | byte | % | R/W | 0-100 | Расход линии 8 от общего расхода насоса
(7-0) линия 7 | byte | % | R/W | 0-100 | Расход линии 8 от общего расхода насоса
Расход линий | Unsigned |  |  |  |  | 40010 | 9C4A
(15-8) линия 6 | byte | % | R/W | 0-100 | Расход линии 6 от общего расхода насоса
(7-0) линия 5 | byte | % | R/W | 0-100 | Расход линии 5 от общего расхода насоса
Расход линий | Unsigned |  |  |  |  | 40011 | 9C4B
(15-8) линия 4 | byte | % | R/W | 0-100 | Расход линии 4 от общего расхода насоса
(7-0) линия 3 | byte | % | R/W | 0-100 | Расход линии 3 от общего расхода насоса
Расход линий | Unsigned |  |  |  |  | 40012 | 9C4C
(15-8) линия 2 | byte | % | R/W | 0-100 | Расход линии 2 от общего расхода насоса
(7-0) линия 1 | byte | % | R/W | 0-100 | Расход линии 1 от общего расхода насоса
Поддерживаемые команды: | 03 ( Read Holding Registers )
06 (Preset Single Register)